ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 декабря 2018 г. № 126 Об утверждении схемы водоснабжения на территории Новопершинского сельсовета Дмитриевского района на 2019 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОПЕРШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря  2018 г. № 126

Об утверждении схемы водоснабжения

на территории Новопершинского сельсовета

Дмитриевского района на 2019 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Новопершинского сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения на территории Новопершинского сельсовета Дмитриевского района на 2019 год.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах и разместить на официальном сайте  администрации Новопершинского сельсовета Дмитриевского района  Курской области http://novoperhinskiy.rKursk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Новопершинского сельсовета

Дмитриевского района                                                               Г.А.Азарова

Исполнитель:

Азарова Г.А.

Утверждена

постановлением Администрации

Новопершинского сельсовета

Дмитриевского района

от 10.12.2018 года № 126

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОПЕРШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие положения

Схема водоснабжения Новопершинского сельсовета - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Новопершинского сельсовета Дмитриевского района является:  Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- Изготовление технической документации и принятие на баланс бесхозяйных объектов водоснабжения;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новопершинского сельсовета водой хозяйственно-питьевого назначения.

III.  Сведения о водоснабжении по сельсовету

Краткая характеристика Новопершинского  сельсовета Дмитриевского района Курской области

Новопершинский   сельсовет образован в 1928  году.

Общая площадь –  207,9 кв.км

Численность населения  - 1230  чел.

Общая площадь жилищного фонда   -  79000 кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.

На территории Новопершинского сельсовета расположены водозаборные скважины:

-  1 скважина в п. Красная Дубрава - бесхозяйная

-  2 скважины в д. Новая Першина - бесхозяйные

-  1 скважина в д. Старая Першина - бесхозяйная;

-  1 скважина в с. Куток - бесхозяйная;

-  1 скважина в п. Дмитриевская Колония - бесхозяйная;

-  2 скважина в с. Снижа –бесхозяйные;

-  1 скважина в с. Генеральшино – бесхозяйная;

-  1 скважина в д.Щербачево - бесхозяйная;

IV. Проектные решения

Система водоснабжения сельсовета централизованная, объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах сельсовета. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Новопершинского сельсовета Дмитриевского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств сельсовета являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Новопершинского сельсовета осуществляется из 10 водозаборных скважин и шахтных колодцев:

1) п. Красная Дубрава:

скважина №1 -  50м3/час., глубина – 90м.

Протяженность водопроводной сети составляет 2500 метров, имеется 2 водонапорные башни. Высота башни - 25 метров с объемом бака - 50 м3;

2) д. Новая Першин :

скважина №1 – 25м3/час., глубиной – 20 м.

Протяженность водопроводной сети составляет – 1000 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 15 метров с объемом бака – 25м3.

скважина №2 – 25 м3/час., глубиной – 15 м.

Протяженность водопроводной сети составляет – 700 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни – 15  метров с объемом бака – 50 м3.

3) д.Старая Першина:

скважина №1 – 14,4 м3/час., глубиной -   15 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 1100 метров, имеются  2 водонапорные башни. Высота башен – 15  метров с объемом бака – 25 м3.

4)  с. Снижа:

скважина №1 - 25 м3/час., глубиной – 80 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 1000 метров, имеется    водонапорная башня. Высота башни – 15  метров с объемом бака – 25 м3.

скважина №2  - 25 м3/час., глубиной – 16м.(лесхоз)

Протяженность водопроводной сети составляет - 2000 метров, имеется    водонапорная башня. Высота башни – 16  метров с объемом бака – 25 м3.

5)  с. Куток:

скважина №1 - 25 м3/час., глубиной – 25 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 800 метров, имеется    водонапорная башня. Высота башни – 15  метров с объемом бака – 25 м3.

6)  п.Дмитриевская Колония:

скважина №1 - 10 м3/час., глубиной – 25 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 400 метров, имеется    водонапорная башня.  Высота башни – 15 метров с объемом бака – 25 м3.

7) д. Щербачево:

скважина №1 - 25 м3/час., глубиной – 34 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 500 метров, имеется    водонапорная башня.  Высота башни – 15  метров с объемом бака – 25 м3.

8) с. Генеральшино;                                                                                     скважина №1 - 10 м3/час., глубиной – 60 м.

Протяженность водопроводной сети составляет - 3000 метров, имеется    водонапорная башня.  Высота башни – 15  метров с объемом бака – 25 м3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром – 100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбоцемент, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети составляет  -    14000  метров.

| Место расположения | Дата постройки (г.) | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- |
| д. Новая Першина | 1967 | 1000 |
| д. Новая Першина | 1970 | 700 |
| С. Куток | 1968 | 800 |
| П. Красная Дубрава | 2008 | 2500 |
| д. Старая Першина | 1972 | 1100 |
| С. Снижа | 1967 | 2000 |
| С. Снижа | 1969 | 1000 |
| С. Генеральшино | 1970 | 3000 |
| Д. Щербачево | 1967 | 500 |
| П.Дмитриевская Колония | 1971 | 400 |
| Итого: |  | 13 000 |

| Название населенного пункта | Всего ед. | Тупиковых ед. |
| --- | --- | --- |
| д.Новая Першин | 1 | 2 |
| д. Новая Першина | 1 | 2 |
| с. Куток | 1 | 1 |
| п. Красная Дубрава | 1 | 1 |
| д. Старая Першина | 1 | 2 |
| с. Снижа | 1 | 3 |
| с.Снижа | 1 | 4 |
| с.Генеральшино. | 1 | 2 |
| д.Щербачево | 1 | 1 |
| п. Дмитриевская Колония | 1 | 2 |

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельсовета. Источниками водоснабжения  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны  в таких населенных пунктах как д. Новая Першина ,

С. Генеральшино.В таких населенных пунктах как д. Новая Першина, с. Снижа, обеспеченность водой оставляет  желать лучшего. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Новопершинского сельсовета планируется централизованная, объединенная, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода:

Ввиду их длительной эксплуатации, снижается уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения (в деревнях, и частично в селах) Новопершинского сельсовета пользуются водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 76 до 115 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не более – 50%.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Новопершинского сельсовета при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу.

Диаметр -  100 мм. из полиэтиленовых труб  -   ГОСТ  -

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину.           Водопроводные сооружения должны иметь санитарную защитную зону в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе – от 60 до 100 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Новопершинского сельсовета

В связи с реконструкцией систем водоснабжения основной массы населенных пунктов,  износ водопроводной сети составляет   - 20 %. При таком состоянии водопроводной сети  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения в таких населенных пунктах, где ещё имеются старые водопроводы, построенные еще в 80-х годах.

Так  Администрация  Новопершинского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

| Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | Бюджет | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и ремонт водонапорных башен, скважин и водопроводов | 10 000 15000 15000 15000 |  | 2019- 2020 2021 -2022 2023 –2024 2025-2026 |